Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач

М Е Т О Д И Ч Н І   В К А З І В К И

д о   в и к о н а н н я   л а б о р а т о р н и х   р о б і т

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач

М Е Т О Д И Ч Н І   В К А З І В К И

д о   в и к о н а н н я   л а б о р а т о р н и х   р о б і т

для студентів напряму підготовки

6.050701 "Електротехніка та електротехнології"

спеціальність: "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії"

Рекомендовано Вченою радою

факультету електроенерготехніки та автоматики

Київ - 2017

Методичні вказівки до виконання  лабораторних робіт. Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач для напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Спеціальність: Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії // Уклад.: Д. Б. Банін, М. Д. Банін, А. В. Гнатовський. – К.: КПІ ім.І.Сікорського, 2017. – 27 с.

Гриф надано Вченою радою факультету

електроенерготехніки та автоматики

(протокол № 3 від 31 жовтня 2016 р.)

М Е Т О Д И Ч Н І   В К А З І В К И

д о   в и к о н а н н я   л а б о р а т о р н и х   р о б і т

Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач

для студентів напряму підготовки

6.050701 "Електротехніка та електротехнології"

спеціальність: "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії"

Укладачі:	Банін Дмитро Борисович, доц., канд. техн. наук.

Банін Максим Дмитрович

Гнатовський Артем Віталійович

Відповідальний редактор	О. С. Яндульський, професор, д-р техн. наук.

Рецензент			     Т. Л. Кацадзе, канд. техн. наук, доц.

Зміст

Загальні відомості по комплексу лабораторних робіт………………………………………………..

Лабораторна робота №1
Розрахунок режиму методом Ньютона. Інтерактивний метод розрахунку матриці Якобі………...

Лабораторна робота №2
Оптимізація електричних режимів по реактивній потужності та рівням напруги.
Інтерактивний метод розрахунку ……………………………………………………………………...

Лабораторна робота №3
Розрахунок струмів короткого замикання в замкненій системі електричних мереж ………………

Лабораторна робота №1
Розрахунок режиму методом Ньютона. 
Інтерактивний метод розрахунку матриці Якобі

- Початкові дані: в основу індивідуальної розрахункової схеми покладена схема var0, яка аналогічна по структурі комплексній схемі ЕС+ЕО. Мережа енергосистеми представлена магістральними лініями 330кВ і системними автотрансформаторами з РПН на середній обмотці. Мережа замкнена – наявні два контури 330кВ.

Електропередавальна організація реалізує транспорт електроенергії споживачам і включає замкнені транзити 110кВ, а також живлячі розімкнені мережі 110/35/10кВ. Природно, фізичний балансуючий вузол 330 знаходиться в енергосистемі. Межа балансного поділу проходить по лінії вузлів 113-110-112. Базова схема (файли var0.UZL, var0.VET) містить 41 вузол і 6 контурів. Параметри ліній і трансформаторів визначені по умовам (рис.1).

- Індивідуальна схема: в базову схему внесені наступні зміни:

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

Індивідуальна схема та її початковий режим показані на рис.2.

- Аналіз початкового режиму: режим характеризується наступним:

- сумарні втрати ∆Р=48.12 МВт (від реактивної потужності 3.76 МВт);

- наявні завищені напруги: вузол 120 (124 кВ, 12.7 %), 116 (121.5 кВ, 10.5 %), 17 (11.05 кВ, 10.5 %);

- наявні занижені напруги: вузол 34 (31.7 кВ, -9.4%);

- економічний еквівалент реактивної потужності ЕЕРП (Ds) на розрізі 35 кВ (35-34) значно відрізняється D35=0.1883, D34=0.4189.

- Введення режиму в допустиму область. Режими в допустимій області називаються нормальними. Їх характеристики, як правило, знаходяться в допустимих межах по напрузі, відсутні перевантаження трансформаторів і ліній. Оптимізувати коректно прийнято тільки нормальні режими.

Довжини ліній:

750 кВ:	300...400 км (гілка 752 – 753 з нульовою довжиною);

330 кВ:	100...150 км;

110 кВ:	40...60 км;

35 кВ:	10...20 км;

10 кВ:	1.5...3 км;

0.38 кВ:	200...400 м.

Марки ліній:

750 кВ:	АС4-400;

330 кВ:	АС2-240, 300, 400, 500;

110 кВ:	АС-120, 150, 185, 240, 300;

35 кВ:	АС-70, 95, 120;

10 кВ:	АС-35, 50, кабель АСБ, ААШВ, АПВ-95, 120, 150;

0.38 кВ:	А-25, 35.

Навантаження:

750 кВ:	300...500 МВт;

330 кВ:	100...150 МВт, у вузлі 336 генерація 200...250 МВт;

110 кВ:	40...60 МВт;

35 кВ:	4...6 МВт;

10 кВ:	0.5...1 МВт;

0.38 кВ:	0.01...0.03 МВт.

Реактивне навантаження вибирається з умови: tgφ = 0.4...0.6.

Трансформатори:

автотрансформатор 330/110 кВ: 125000, 200000, 250000

трансформатори 110/35/10 кВ: 16000, 25000, 40000 кВА;

трансформатори 35/10 кВ: 2500, 3200, 4000, 6300 кВА.

Рисунок 1 – Загальні умови підготовки розрахункових схем

ЕС

ЕО

Втрати в схемі 48.11МВт

Рисунок 2 – Базова розрахункова схема. Початковий режим

Виконаємо наступні режимні регулювання:

- Зменшимо генерацію активної та реактивної потужності на станції у вузлі 20 до 100 МВт, 65 МВАр;

- Відмітимо, що завищені напруги виключені, але погіршився режим по вузлах 34, 33, 35, 119, 114 і т.д.;

- Переведемо ПБЗ трансформатора 20-121 в номінальне положення (відгалуження №3);

- Переведемо трансформатори зв’язку з енергосистемою 340-113, 339-112 в номінальне положення РПН=7, а 338–110  РПН=10;

- Відмітимо, що в мережі 330/110 кВ отримано нормальний режим;

- Переведемо трансформатор 121-123 РПН=5, 36-14 РПН=9, 119-122 РПН=5, а розрив 35-34 перенесемо в позицію34-33;

- Залишилась заниженою напруга у вузлі 34 (32.4 кВ), 35 (33.1 кВ). Звернемо увагу, що вузол 118, що живить цю трасу, отримує потужність від вузла 113 і 117. Потужність, що передається по ним некоректно різниться (62 МВт і 5 МВт). Необхідно підняти напругу в 117 вузлі.

- Переведемо РПН 339-112 у положення 10, а реактивну потужність у вузлі 20 зменшимо до 54 МВАр.

Початковий нормальний режим приведений на рис.3 (файли vart.UZL, vart.VET).

Розрахункова схема експортується з середовища РАОТП в середовище навчальної програми LB_APEZ_ZN, яка містить наступні компоненти:

“Лабораторна робота №11: Розрахунок режиму методом Ньютона”,

“Лабораторна робота №12: Оптимізація реактивних потужностей”,

“Лабораторна робота №13: Системний розрахунок трифазних с.к.з.”.

Структура ключового файлу має вигляд, що показаний на рис.4.

Використовуються наступні  загальні ключі:

KEYf – ключ фіксації модуля напруги (KEYf=0);

KEYs, KEYy – ключ відключення навантажень і поперечних провідностей;

KEYt – ключ ввімкнення в режимі Ньютона декількох ітерацій Z_режиму для забезпечення збіжності процесу. Кількість цих ітерацій задається параметром KITt;

Рисунок 3 – Режим в допустимій області

Втрати в схемі 47.88МВт

AP_AKEY.PAS

KEYf   KEYs   KEYy   KEYt   EPSr   KITr   KITt

0       0      0      1    0.0001  100     1

=====================================================

LAB11               KEYn   Npz    Nv1    Nv2   Niter

режим N              1     121    121    118    2

================================

LAB12               kEYo   EPSo   KITo   KD

оптимизация Q        1     0.01    50    0.01

=========================

LAB13               KEYz   kz1    kz2    kz3  (KEYs   KEYy)

т.к.з. Z             1     36      0      0	1      1

Рисунок 4 – Ключовий файл навчального комплексу LB_APEZ_ZN

EPSr, KITr – розрахункова точність і гранична кількість ітерацій.

Для виконання лабораторної роботи №11 використовуються ключі:

KEYn – ключ розрахунку режиму методом Ньютона. При KEYn=0 реалізується розрахунок без користувача. При KEYn=1 виконується власне лабораторна робота “Розрахунок режиму методом Ньютона”;

Npz – заданий номер вузла електричної схеми, для якого повинен бути розрахований рядок і стовпчик матриці Якобі. Конкретно для цього вузла обчислюється діагональний елемент;

Nv1, Nv2 – задана гілка, що зв’язана з Npz, для якої необхідно визначити значення недіагональних елементів матриці;

Niter – номер ітерації, де зупиняється автоматичний обчислювальний процес і користувачу пропонується реалізувати свою участь в розрахунку режиму.

Таким чином, на ітерації  Niter необхідно розрахувати наступні величини:

D11, D12, D21, D22 – діагональний елемент матриці Якобі для вузла Npz;

V11, V12, V21, V22, Н11, Н12, Н21, Н22 – елементи верхньої і нижньої трикутних компонент матриці Якобі;

UM, Tet, F1, F2 – нове значення напруги і відповідна йому нев’язка рівнянь стану

мережі, згідно до заданого номеру ітерації Niter.

- Формат проміжного результату. Пошук розрахункових даних. Формат видачі проміжного результату зберігається у файлі AP_AREZ.RES і має вигляд показаний на рис.5. Невідомі величини, які потрібно розрахувати, замасковані (9999.9999).

AP_AREZ.REZ

!!!!! ITER:   1  1000.00000

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           281.0439  -1090.0801   1090.0801    281.0439

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   -294.0821    648.7059   -648.7059   -294.0821   -252.3876    666.0361   -666.0361   -252.3876

==============================================================================================

Name    UM         Tet        Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  124.992222 -26.377515 111.978805 -55.531998  -0.000000   0.000000   0.120650   3.725602

______________________________________________________________________________________________

@@@@@ ITER:   2   435.09828

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           9999.9999  9999.9999   9999.9999    9999.9999

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   9999.9999  9999.9999   9999.9999   9999.9999   9999.9999   9999.9999   9999.9999   9999.9999

==============================================================================================

Name    UM          Tet         Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  999.999900  999.999900  101.433514 -42.330566  999.999900 999.999900 0.028424   0.105018

______________________________________________________________________________________________

Name     Usa         Usr

==============================

118  104.774145  -40.692090

123  106.691081  -51.052556

________________________

!!!!! ITER:   3    56.50711

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           205.0912   -795.6631    795.6879    205.1901

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   -214.5678    483.5314   -483.5314   -214.5678   -191.3935    493.1637   -493.1637   -191.3935

==============================================================================================

Name    UM         Tet        Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  106.787833 -22.546895  98.625612 -40.946670  -0.049421   0.012404   0.001514  -0.013595

______________________________________________________________________________________________

!!!!! ITER:   4     2.31339

!!!!! ITER:   5     0.00821

!!!!! ITER:

Рисунок 5 – Формат проміжного результату

По цьому файлу вибираємо необхідні дані про поточну напругу шуканого вузла (UM, Tet) і напруг його яруса Usa, Usr, а також поправки по напрузі і куту у відносних одиницях (dU, dTeta). Ці дані отримуються з попередньої ітерації. Приведений на рис.5 формат відповідає ключам лабораторної роботи. Крім того будуть потрібні дані з інших джерел:

Ps, Qs – навантаження вузла Npz. Береться з початкових даних (таблиця вузлів …UZL ). В нашому випадку Ps, Qs=0;

Gs, Bs, Ya, Yr – параметри матриці вузлових провідностей, яка розраховується в лабораторній роботі №2 і вибирається з її результатів (var1.rez). В   нашому випадку маємо:

| вузол 121 | Gs=-0.01799, | Bs=0.06977 |
| --- | --- | --- |
| Гілка 121-118 | Ya=0.01733, | Yr=-0.04170 |
| 121-123 | Ya=0.00060, | Yr=-0.02565 |

Після вибірки всіх необхідних початкових даних, їх значення можна проконтролювати по допоміжному файлу AP_ADAN.PAS (рис.6) і при потребі

їх уточнити.

AP_ADAN.PAS

0.000000    0.000000   -0.017989    0.069774  Ps_Qs__Gs_Bs

124.992222  -26.377515    0.120650    3.725602  Us_Tet_dU_dTet

2  121    1

118          123

0.017331     0.000596 Ya

-0.041696    -0.025625 Yr

104.774145   106.691081 Ua

-40.692090   -51.052556 Ur

Рисунок 6 – Контрольні розрахункові параметри

- Індивідуальні розрахунки. Для обчислення можна користуватися алгоритмом (конспект лекцій ст.115, 116). Необхідно розрахувати значення елементів матриці Якобі (D, V, H), праву частину лінеаризованого рівняння (F1, F2) і нові значення напруги (UM, Tet). Розрахунок здійснюємо тільки для ітерації 2, тільки для вузла 121, тільки для гілки 121-118.

Розрахунок виконуємо наступним чином:

  - Модуль напруги заданого вузла (UM):

=109.9119

  - Кут заданого вузла (Tet):

Tett= Tet(t-1)+ dTet(t-1)=-26.377515+3.725602=-22.6519

  - Напруга заданого вузла (Usa, Usr):

101.4335-j42.3306

  - Розрахунок  :

p121-118+jq121-118=(101.4335+j42.3306)(104.77415-j40.69209)(0.017331-j0.041696)=

=226.86601-j509.61970;

p118-121+jq118-121=(101.4335-j42.3306)(104.77415+j40.69209)(0.017331-j0.041696)=

=201.21404-j520.28197;

p121-123+jq121-123=(101.4335+j42.3306)(106.69108-j51.05256)(0.000596-j0.002563)=

=-9.22955-j333.08738;

p123-121+jq123-121=(101.4335-j42.3306)(106.69108+j51.05256)(0.000596-j0.002563)=                       =24.70544-332.29810 .

  - Розрахунок сум ∑pij, ∑qij:

∑ p121-j= p121-118+ p121-123=226.86601-9.22955=217.63646;

∑ q121-j= q121-118+ q121-123=-509.61970-333.08738=-842.70708;

  - Розрахунок правої частини системи рівнянь:

F121=P121-G121‧U2121-∑pij=0-(-0.017989)‧109.91192-217.63646=-0.31805;

F’121=Q121+B121‧U2121+∑qij=0+0.69774‧109.91192+(-842.70708)=0.20666.

Сформуємо на основі виконаних розрахунків його блочний діагональний елемент і блочні елементи трикутних матриць згідно заданої гілки:

V,H=  -p  -q

q   -p

D11=-2(-0.017989)‧109.91192-217.63646=217.00037;  D12=-842.70708;

D21=2(0.069774)‧109.91192-842.70708=843.12040;     D22=217.63646;

V11= -226.86601;   V12=509.61970;

V21= -509.61970;   V22= -226.86601;

H11= -201.21404;   H12= 520.28197;

H21= -520.28197;   H22= -201.21404.

  - Перепишемо еталонний формат результату з файлу AP_AREZ.ETA  в пустий файл пропонованого результату AP_AREZ. REZ . Структура файлу показана на рис.7а.

AP_AREz.rez

R Name     D11          D12          D21          D22

---------------------------------------------------------

0  0      0.0000       0.0000       0.0000       0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NameN   NameK     V11        V12        V21        V22        H11        H12        H21        H22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0  0      0        0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name     F1           F2           UM          Teta

---------------------------------------------------------

0  0      0.0000       0.0000       0.0000       0.0000

а) Еталонний файл результатів (нульовий формат)

AP_AREz.REZ

R Name      D11         D12         D21         D22

=======================================================

0  121    217.0004   -842.7071    843.1204    217.6365

____________________________________________________________________________________________________________

NameN   NameK     V11         V12         V21         V22         H11         H12         H21         H22

============================================================================================================

0  121    118   -226.8660    509.6197   -509.6197   -226.8660   -201.2140    520.2820   -520.2820   -201.2140

____________________________________________________________________________________________________________

Name      F1         F2         UM         Tet

====================================================

0  121    -0.3180     0.2067   109.9119   -22.6519

в) Заповнений файл результатів

Рисунок 7 – Еталонний і заповнений обчисленнями файл результатів  AP_AREz.REZ

для продовження ітераційного розрахунку режиму

  - Заповнюємо цей файл результатами розрахунків. Вміст файлу AP_AREZ.REZ приведено на рис.7в.

  - Знову запускаємо розрахунок режиму. Якщо розрахунок виконано нормально, в обмінному файлі AP_AREZ.RES зникає маскування невідомих величин. Нове значення цього файла приведено на рис.8. Кінцевий результат

розрахунку приведено на рис.9.

- Обов’язкові елементи оформлення роботи:

- Індивідуальна схема(п.2);

- Аналіз початкового режиму (п.3);

- Введення режиму в допустиму область (п.4);

- Формат проміжного результату. Пошук розрахункових даних (п.5);

- Індивідуальні розрахунки (п.6);

- Представлення рисунків з індивідуальними даними (рис.2, рис.3, рис.4, рис.5, рис.6, рис.8, рис.9).

- Варіанти до лабораторної роботи №11:

| var | Npz | Nv1 | Nv2 | Niter | var | Npz | Nv1 | Nv2 | Niter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 121 | 121 | 118 | 2 | 11 | 336 | 336 | 331 | 3 |
| 1 | 117 | 117 | 112 | 3 | 12 | 336 | 336 | 337 | 2 |
| 2 | 117 | 117 | 118 | 2 | 13 | 119 | 119 | 114 | 3 |
| 3 | 115 | 115 | 114 | 3 | 14 | 119 | 119 | 122 | 2 |
| 4 | 115 | 115 | 116 | 2 | 15 | 35 | 35 | 36 | 3 |
| 5 | 31 | 31 | 32 | 3 | 16 | 35 | 35 | 34 | 2 |
| 6 | 31 | 31 | 122 | 2 | 17 | 34 | 34 | 13 | 3 |
| 7 | 111 | 111 | 110 | 3 | 18 | 34 | 34 | 35 | 2 |
| 8 | 111 | 111 | 112 | 2 | 19 | 114 | 114 | 115 | 2 |
| 9 | 37 | 37 | 36 | 3 | 20 | 114 | 114 | 119 | 3 |
| 10 | 37 | 37 | 123 | 2 | 21 | 114 | 114 | 110 | 4 |

AP_AREZ.RES

!!!!! ITER:   1  1000.00000

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           281.0439  -1090.0801   1090.0801    281.0439

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   -294.0821    648.7059   -648.7059   -294.0821   -252.3876    666.0361   -666.0361   -252.3876

==============================================================================================

Name    UM         Tet        Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  124.992222 -26.377515 111.978805 -55.531998  -0.000000   0.000000   0.120650   3.725602

______________________________________________________________________________________________

@@@@@ ITER:   2   435.09828

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           217.0012   -842.7043    843.1195    217.6371

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   -226.8653    509.6222   -509.6222   -226.8653   -201.2132    520.2844   -520.2844   -201.2132

==============================================================================================

Name    UM         Tet        Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  109.911940 -22.651913 101.433514 -42.330566  -0.317954   0.207584   0.028424   0.105018

______________________________________________________________________________________________

Name     Usa         Usr

==============================

118  104.774145  -40.692090

123  106.691081  -51.052556

________________________

!!!!! ITER:   3    56.50711

============================================================

Name             D11        D12         D21         D22

============================================================

121           205.0912   -795.6631    795.6879    205.1901

=============================================================================================================

NameN   NameK     V11        V12         V21         V22        H11         H12         H21         H22

=============================================================================================================

121    118   -214.5678    483.5314   -483.5314   -214.5678   -191.3935    493.1637   -493.1637   -191.3935

==============================================================================================

Name    UM         Tet        Usa        Usr        F1         F2         dU         dTeta

==============================================================================================

121  106.787833 -22.546895  98.625612 -40.946670  -0.049421   0.012404   0.001514  -0.013595

______________________________________________________________________________________________

!!!!! ITER:   4     2.31339

!!!!! ITER:   5     0.00821

!!!!! ITER:

Рисунок 8 – Формат правильного результату

***** (N_REGIM_S) File= var1/ iter=  6/ EPS=0.000100 *****

1    -5330.00000

2      435.09828

3       56.50711

4        2.31339

5        0.00821

......................

END=  6        0.00000

=======================================================================================================

Nnn  Name   UM      Tet      Usa      Usr      Pss      Qss      Pgs      Qgs      Pbs      Qbs    prb

=======================================================================================================

1  330 330.000   0.000  330.000    0.000    0.000    0.000    1.470 -113.365 -827.377   73.732    1

2  331 325.751  -8.505  322.168  -48.178  100.000   40.000    0.955  -73.643    0.000    0.000    0

3  332 319.850  -9.313  315.634  -51.758  200.000  100.000    0.921  -70.999    0.000    0.000    0

4  333 325.735 -10.895  319.864  -61.565  200.000  100.000    1.432 -110.453    0.000    0.000    0

5  334 326.376 -11.676  319.623  -66.050    0.000    0.000    1.135  -72.948    0.000    0.000    0

6  335 331.239 -13.908  321.528  -79.617    0.000    0.000    1.103  -75.515    0.000    0.000    0

7  336 322.642 -13.421  313.830  -74.889  100.000   40.000    0.937   -9.785    0.000    0.000    0

8  337 329.994 -14.897  318.902  -84.837    0.000    0.000    1.125  -74.324    0.000    0.000    0

9  338 322.328 -14.213  312.462  -79.140    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

10  339 322.827 -16.356  309.762  -90.910    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

11  340 324.858 -16.680  311.188  -93.245    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

12  110 118.992 -14.204  115.354  -29.198    0.000    0.000    0.016   -1.940    0.000    0.000    0

13  111 119.230 -15.305  115.001  -31.472    0.000    0.000    0.016   -1.948    0.000    0.000    0

14  112 119.177 -16.336  114.365  -33.521    0.000    0.000    0.023   -2.919    0.000    0.000    0

15  113 119.082 -16.673  114.076  -34.166    0.000    0.000    0.008   -0.971    0.000    0.000    0

16  114 109.916 -19.331  103.720  -36.384   50.000   20.000    0.020   -2.483    0.000    0.000    0

17  115 110.865 -19.783  104.322  -37.523   50.000   20.000    0.014   -1.684    0.000    0.000    0

18  116 119.233 -16.440  114.358  -33.744   50.000   20.000    0.019   -2.337    0.000    0.000    0

19  117 110.592 -20.633  103.498  -38.970   50.000   20.000    0.013   -1.676    0.000    0.000    0

20  118 109.580 -21.202  102.163  -39.631   50.000   20.000    0.020   -2.468    0.000    0.000    0

21  119 107.514 -20.292  100.841  -37.287    0.000    0.000    0.033   -0.639    0.000    0.000    0

22  120 120.761 -15.796  116.201  -32.873    0.000    0.000    0.322    1.393    0.000    0.000    0

23  121 106.625 -22.561   98.466  -40.908    0.000    0.000    0.043   -0.572    0.000    0.000    0

24  122 113.473 -23.952  103.701  -46.067    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

25  123 113.854 -25.637  102.645  -49.261    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

26   20  20.245 -14.325   19.616   -5.009 -100.000  -54.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

27   31  37.951 -23.921   34.691  -15.388    0.000    0.000    0.001   -0.043    0.000    0.000    0

28   32  35.437 -25.564   31.968  -15.292    0.000    0.000    0.012   -0.016    0.000    0.000    0

29   33  34.003 -26.900   30.324  -15.384    5.000    2.000    0.002   -0.068    0.000    0.000    0

30   34  32.758 -29.640   28.472  -16.200    0.000    0.000    0.007    0.003    0.000    0.000    0

31   35  33.443 -29.167   29.202  -16.299    5.000    2.000    0.002   -0.066    0.000    0.000    0

32   36  35.602 -27.392   31.611  -16.380    0.000    0.000    0.008   -0.047    0.000    0.000    0

33   37  38.095 -25.621   34.349  -16.473    0.000    0.000    0.001   -0.043    0.000    0.000    0

34   10  10.792 -24.530    9.818   -4.481    4.000    2.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

35   11  10.832 -26.360    9.705   -4.809    8.000    3.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

36   12  10.827 -27.473    9.606   -4.995    3.000    2.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

37   13  10.650 -32.006    9.031   -5.645    2.000    1.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

38   14  10.679 -28.720    9.365   -5.132    1.000    0.500    0.000    0.000    0.000    0.000    0

39   15  10.253 -14.248    9.938   -2.523    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

40   16  10.267 -16.414    9.849   -2.901    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

41   17  10.827 -16.706   10.370   -3.112    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

42 1034  34.011 -26.912   30.328  -15.394    0.000    0.000    0.001   -0.034    0.000    0.000    0

43  999 120.761 -15.796  116.200  -32.873    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0    DP=      47.877355

Рисунок 9 – Кінцевий результат розрахунку режиму методом Ньютона

Лабораторна робота №2
Оптимізація електричних режимів по реактивній потужності та рівням напруги. Інтерактивний метод розрахунку

- Початкові дані: оптимізація реактивних потужностей виконується по нормальному режиму індивідуальної розрахункової схеми, отриманої при виконанні лабораторної роботи №11. Схема вводилась в допустиму область в програмно-інформаційному середовищі комплексу РАОТВ, експортована в середовище навчальної програми LB_APEZ_ZN (файли vart.PNT, vart.LIN) і містить 41 вузол і 6 контурів.

- Аналіз початкового нормального режиму: режим характеризується наступним:

- Сумарні втрати ∆Р=47.88 МВт (від реактивної потужності 2.89 МВт);

- РПН трансформаторів вибрані:

1.Тр-р 338-110, РПН=10;               2.Тр-р 339-112, РПН=10;

3.Тр-р 340-113, РПН=7;                 4.Тр-р 120-20, ПБЗ=3;

5.Тр-р 119-122, РПН=5;                 6.Тр-р 121-123, РПН=5;

7.Тр-р 32-12, РПН=7;                     8.Тр-р 34-13, РПН=3;

9.Тр-р 36-14, РПН=9.

- Максимальне значення ЕЕРП D=0.3276 у вузлі 13;

- Відмітимо, що найбільш віддалені від джерел реактивної потужності розімкнені траси 118-121-37-36-35-34-13, 119-31-32-33.

3.Технологія оптимізації:

- Вибираємо для оптимізації два вузла електричної мережі, які мають значні значення ЕЕРМ і не являються близькими між собою по електричному зв’язку;

- Доцільно, щоб ці вузли були прив’язані до трансформаторних підстанцій, де можливе регулювання напруги за допомогою РПН;

- Спочатку реалізуємо оптимізацію без врахування режимних і технологічних обмежень для виключення ситуацій з локальними мінімумами. Отримуємо хороший оптимальний режим по втратам, але, як правило, цей режим не знаходиться в допустимій області;

- Вводимо режим в допустиму область по інженерним міркуванням;

- Оптимізацію реалізуємо методом другого порядку відповідно до алгоритмів конспекту лекцій (розділ 8.2) при інтерактивному взаємозв’язку з програмою оптимізації – Лабораторної роботи №12.

В ключовому файлі задіяні:

KEY0 – ключ режиму оптимізації. Якщо KEY0=0, реалізується вибір оптимальних значень Qky для заданих вузлів без участі користувача. Якщо KEY0=1, вмикається режим виконання лабораторної роботи;

EPS0, KIT0 – розрахункова точність і гранична кількість кроків для ітераційного процесу спуску;

KD – параметр для вибору кроку чисельного диференціювання

∂∆P/∂Q≈(∆P-∆Pi)/∆Qi,

∆Qi=Uн‧KD.

Технологічні обмеження (межі Qky) задаються в додатковому файлі vart.vqs, який містить номери вузлів, де, в принципі, можливе регулювання реактивної потужності і в яких межах (Qmin, Qmax). Якщо номер вузла має від’ємний знак, то в оптимізації цей вузол не бере участі. На рис.1 приведено приклад файлу vart.vqs.

Nuz	Qmin	Qmax

-10    -200  200

-11    -200  200

12	 -200	200

13	-200	200

-14    -200  200

Рисунок 1 – Файл параметрів оптимізації по реактивній потужності vart.vqs

Тут, в принципі, можлива оптимізація Qky у вузлах 10, 11, 12, 13, 14, але активізовані тільки два з них (12, 13) з допустимими межами ±200МВАр. Приймено ці умови для подальших розрахунків.

4. Діалоговий формат взаємодії. На кожному кроці спуску користувачу видається для кожного вузла набір параметрів:

Qs – поточна реактивна потужність;

dQt – крок чисельного диференціювання;

DPT – втрати в поточній режимній точці;

dDPT – втрати в поточній режимній точці, але з виділеною змінною частиною;

dDP1 – втрати з виділеною змінною частиною, але для навантаження Qs+dQt;

dDP2 – втрати з виділеною змінною частиною, але для навантаження Qs+2‧dQt;

ММ – масштаб виділених змінних частин втрат.

Користувачу пропонується розрахувати нове значення вузлової реактивної потужності Qnov=  . Приклад трьох кроків оптимізації показаний на рис.2.

Рисунок 2 – Результати діалогу з трьома ітераціями

5. Індивідуальні розрахунки. Для обчислення користуватися алгоритмом (конспект лекцій ст.125,126)

Крок 1:

Δ Маємо таблицю даних для кроку оптимізації

| Name | Qs | dQt | DPT | dDPT | dDP1 | dDP2 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.0000 | 0.1 | 47.8773501 | 0.8773501 | 0.8996807 | 0.9225426 | 1 |
| 13 | 1.0000 | 0.1 | 47.8773501 | 0.8773501 | 0.9108546 | 0.9458592 | 1 |

Δ Розрахунок похідних:

Вузол 12: GR1=(0.8773501-0.8996807)/0.1=-0.223306;

GR2=(0.8996807-0.9225426)/0.1=-0.228619;

Вузол 13: GR1=(0.8773501-0.9108546)/0.1=-0.335045;

GR2=(0.9108546-0.9458592)/0.1=-0.350046.

Δ Розрахунок оптимальних приростів:

Вузол 12: ∆Qопт=GR1‧dQt/(GR1-GR2)=

=-0.223306‧0.1/(-0.223306+0.228619)=-4.203070;

Вузол 13: ∆Qопт=-0.335045‧0.1/(-0.335045+0.350046)=-2.233503.

Δ Розрахунок коефіцієнтів кроку:

SGR=∑GR12=(0.2233062+0.3350452)=0.162121;

При розрахунку SGR значення GR1 повинно бути в одному масштабі ММ.

Вузол 12:  =0.554602;

Вузол 13:  =0.832115.

Δ Розрахунок нових значень Qnov=Qs+ω‧ΔQопт

Вузол 12: Qnov=2+0.554602‧(-4.203070)=-0.3310;

Вузол 12: Qnov=1+0.832115‧(-2.233503)=-0.8585.

Δ Контроль збіжності ∑|GR1|=0.223306+0.335045=0.55835.

Аналогічно реалізуються кроки 2,3,4,… Відповідно до заданої точності було необхідно 7 кроків спуску. Розрахункові результати оптимізації на ітераціях 0÷7 приведені в таблиці.

| №кр. | Вузол | GR1 | GR2 | MM | ΔQопт | Qnov | ∑¦GR1¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | -0.223306 | -0.228619 | 1 | -4.203070 | -0.3310 | 0.5584 |
|  | 13 | -0.335049 | -0.350046 | 1 | -2.233503 | -0.8585 |  |
| 1 | 12 | -0.125176 | -0.128671 | 1 | -3.581581 | -2.7143 | 0.2656 |
|  | 13 | -0.140417 | -0.147391 | 1 | -2.011367 | -2.3614 |  |
| 2 | 12 | -0.592096 | -0.671896 | 10 | -0.741971 | -3.2950 | 0.1063 |
|  | 13 | -0.471090 | -0.565010 | 10 | -0.501587 | -2.6737 |  |
| 3 | 12 | -0.517364 | -0.555762 | 10 | -1.347342 | -4.3881 | 0.0890 |
|  | 13 | -0.372801 | -0.427396 | 10 | -0.682852 | -3.0729 |  |
| 4 | 12 | -0.338236 | -0.362771 | 10 | -1.378573 | -5.5542 | 0.0552 |
|  | 13 | -2.132853 | -2.535353 | 100 | -0.529904 | -3.3556 |  |
| 5 | 12 | -1.638749 | -1.855621 | 100 | -0.755632 | -6.1989 | 0.0264 |
|  | 13 | -1.001428 | -1.378183 | 100 | -0.265804 | -3.4942 |  |
| 6 | 12 | -0.781878 | -0.976596 | 100 | -0.401542 | -6.5412 | 0.0126 |
|  | 13 | -0.479638 | -0.835408 | 100 | -0.134817 | -.05647 |  |
| 7 | 12 | -0.351406 | -0.535206 | 100 | -0.191189 | -6.7032 | 0.0057 |
|  | 13 | -0.220262 | -0.565545 | 100 | -0.063792 | -3.5985 |  |

Результати оптимізації повного процесу спуску приведені на рис.3.

wRIS3.txt

***** GRADIENT  File= vart *****

_______________________________________________________________________________

Nnn  Name  Qs       dQt       DPT       dDPT      dDP1      dDP2         MM

_______________________________________________________________________________

1  12  2.0000 0.10000  47.8773501 0.8773501 0.8996807 0.9225426         1

2  13  1.0000 0.10000  47.8773501 0.8773501 0.9108546 0.9458592         1

### iter=     0    0.55835    0.55835  ###

1  12 -0.3310 0.10000  47.0764224 0.0764224 0.0889400 0.1018072         1

2  13 -0.8585 0.10000  47.0764224 0.0764224 0.0904643 0.1052037         1

### iter=     1    0.26560    0.29275  ###

1  12 -2.7143 0.10000  46.7209425 0.2094249 0.2686352 0.3358256        10

2  13 -2.3614 0.10000  46.7209425 0.2094249 0.2565351 0.3130373        10

### iter=     2    0.10632    0.15928  ###

1  12 -3.2950 0.10000  46.6730017 0.7300170 0.7817524 0.8373278        10

2  13 -2.6737 0.10000  46.6730017 0.7300170 0.7672977 0.8100380        10

### iter=     3    0.08902    0.01730  ###

1  12 -4.3881 0.10000  46.6146143 0.1461431 0.1799661 0.2162426        10

2  13 -3.0729 0.10000  46.6146143 0.4614305 0.6747242 0.9282679       100

### iter=     4    0.05515    0.03386  ###

1  12 -5.5542 0.10000  46.5815408 0.1540847 0.3179536 0.5035096       100

2  13 -3.3556 0.10000  46.5815408 0.1540847 0.2542154 0.3920213       100

### iter=     5    0.02640    0.02875  ###

1  12 -6.1989 0.10000  46.5729302 0.2930151 0.3712068 0.4688703       100

2  13 -3.4942 0.10000  46.5729302 0.2930151 0.3409678 0.4244971       100

### iter=     6    0.01261    0.01379  ###

1  12 -6.5412 0.10000  46.5708635 0.0863460 0.1214869 0.1750079       100

2  13 -3.5647 0.10000  46.5708635 0.0863460 0.1083594 0.1649009       100

### iter=     7    0.00572    0.00690  ###

***** OPTIM_Q(Grad) File= vart ### iter=    8/ grad=    0.00572/ subg    0.00690  ###

=============================================

Nnn     Name   Qs       Qmin        Qmax

=============================================

1      12   -6.7032 -200.0000  200.0000

2      13   -3.5985 -200.0000  200.0000

1     5480.93562

2        2.76549

3        0.21396

4        0.44186

5        0.03192

......................

END= 13        0.00002

====================================================================================

Nnn  Name   UM      Tet       Pss      Qss      Pgs      Qgs      Pbs      Qbs    prb

====================================================================================

1  330 330.000   0.000    0.000    0.000    1.470 -113.365 -826.070   99.850    1

2  331 327.099  -8.487  100.000   40.000    0.963  -74.254    0.000    0.000    0

3  332 321.418  -9.294  200.000  100.000    0.930  -71.697    0.000    0.000    0

4  333 328.015 -10.865  200.000  100.000    1.453 -112.005    0.000    0.000    0

5  334 329.296 -11.649    0.000    0.000    1.155  -74.259    0.000    0.000    0

6  335 334.789 -13.849    0.000    0.000    1.127  -77.143    0.000    0.000    0

7  336 325.205 -13.359  100.000   40.000    0.952   -9.941    0.000    0.000    0

8  337 333.651 -14.819    0.000    0.000    1.150  -75.980    0.000    0.000    0

9  338 326.882 -14.117    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

10  339 327.735 -16.221    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

11  340 329.314 -16.544    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

12  110 120.676 -14.112    0.000    0.000    0.016   -1.995    0.000    0.000    0

13  111 120.982 -15.194    0.000    0.000    0.016   -2.005    0.000    0.000    0

14  112 120.992 -16.205    0.000    0.000    0.024   -3.008    0.000    0.000    0

Рисунок  3 – Результати оптимізації

15  113 120.717 -16.538    0.000    0.000    0.008   -0.998    0.000    0.000    0

16  114 113.189 -19.277   50.000   20.000    0.021   -2.633    0.000    0.000    0

17  115 113.748 -19.637   50.000   20.000    0.014   -1.773    0.000    0.000    0

18  116 121.521 -16.373   50.000   20.000    0.019   -2.428    0.000    0.000    0

19  117 112.869 -20.411   50.000   20.000    0.014   -1.745    0.000    0.000    0

20  118 112.152 -21.017   50.000   20.000    0.021   -2.585    0.000    0.000    0

21  119 112.554 -20.506    0.000    0.000    0.037   -0.700    0.000    0.000    0

22  120 123.023 -15.754    0.000    0.000    0.334    1.446    0.000    0.000    0

23  121 110.248 -22.482    0.000    0.000    0.046   -0.612    0.000    0.000    0

24  122 124.221 -23.724    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

25  123 119.710 -25.297    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

26   20  20.614 -14.335 -100.000  -54.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

27   31  41.553 -23.746    0.000    0.000    0.002   -0.051    0.000    0.000    0

28   32  41.023 -26.934    0.000    0.000    0.016   -0.022    0.000    0.000    0

29   33  39.808 -27.930    5.000    2.000    0.003   -0.094    0.000    0.000    0

30   34  38.063 -32.110    0.000    0.000    0.009    0.004    0.000    0.000    0

31   35  37.715 -30.567    5.000    2.000    0.003   -0.084    0.000    0.000    0

32   36  38.709 -27.951    0.000    0.000    0.009   -0.055    0.000    0.000    0

33   37  40.057 -25.298    0.000    0.000    0.002   -0.047    0.000    0.000    0

34   10  11.826 -24.206    4.000    2.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

35   11  11.395 -25.951    8.000    3.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

36   12  13.564 -28.655    3.000   -6.703    0.000    0.000    0.000    0.000    0

37   13  13.362 -34.177    2.000   -3.599    0.000    0.000    0.000    0.000    0

38   14  11.643 -29.071    1.000    0.500    0.000    0.000    0.000    0.000    0

39   15  10.398 -14.151    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

40   16  10.424 -16.277    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

41   17  10.975 -16.569    0.500    0.200    0.000    0.000    0.000    0.000    0

42 1034  39.817 -27.941    0.000    0.000    0.002   -0.047    0.000    0.000    0

43  999 123.023 -15.754    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0

____________________________________________________________________________________

SUMMA :   779.500  325.798    9.816 -628.076 -826.070   99.850

BALANS:                                        36.754  202.428

DP=      46.570461

____________________________________________________________________________________

PAST  SUMMA :   779.500  339.100    9.660 -619.589 -827.377   73.732

PAST  BALANS:                                        38.217  206.757

DP=      47.877331

∆∆P=47.877-46.570=1.307 МВт

Qky вузла 12 = 8.703

Qky вузла 13 =4.599

Режим не в допустимій області.

Рисунок 3 – Результати оптимізації (продовження)

6. Аналіз результатів оптимізації. Скоригуємо файл vart.UZL в середовищі РАОТВ, добавивши в колонки Qген для вузлів 12 і 13 відповідно потужності:

вузол 12: Qген=8.70,

вузол 13: Qген=4.60.

Новий оптимальний режим приведений на рис.4.

Режим характеризується наступним:

- сумарні втрати ∆Р=46.57 МВт (від реактивної потужності 2.40). В порівнянні з початковим нормальним режимом маємо економію втрат ∆∆Р=47.88-46.57=1.31 МВт за рахунок зниження перетоків реактивної потужності;

- отримали перевантажені трансформатори 32-12, 34-13;

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Втрати в схемі:

∆P=46.57 МВт

∆Pq=2.40 МВт

Рисунок 4 – Оптимальний режим не в допустимій області

- в мережі 35/10 кВ маємо завищені напруги через генерацію Q у вузлах 12 і 13;

- в мережі 110 кВ знову підвищилась напруга через надлишок Qген на станції  20 вузла.

7. Введення оптимального режиму в допустиму область:

- Виключаємо перевантаження трансформаторів шляхом зменшення раніше вибраного оптимального значення реактивної потужності:

вузол 12: Qген=7.5;

вузол 13: Qген=4.4.

- Зменшуємо генерацію реактивної потужності на станції 20, щоб знизити напругу у вузлах 116, 120, 20

вузол 20 Qген=45.

- Регулюємо напругу в мережі 35/10 кВ РПН трансформаторів

РПН 119-122: 5відг.→9відг.;

РПН 121-123: 5відг.→8відг.;

РПН 34-13: 3відг.→11відг.;

РПН 32-12: 7відг.→13відг..

- Залишилась напруга у вузлі 12 (U=11.1). Зменшуємо реактивну потужність

вузол 12: Qген=6.9

8. Аналіз кінцевого результату:

- Режим в допустимій області. Маємо такі стани трансформаторів:

1.Тр-р 338-110, РПН=10;               2.Тр-р 339-112, РПН=10;

3.Тр-р 340-113, РПН=7;                 4.Тр-р 120-20, ПБЗ=3;

5.Тр-р 119-122, РПН=9;                 6.Тр-р 121-123, РПН=8;

7.Тр-р 32-12, РПН=13;                   8.Тр-р 34-13, РПН=11;

9.Тр-р 36-14, РПН=9.

- Сумарні втрати ΔР=46.96 МВт (в тому числі ΔРq=2.22);

- Економія втрат 47.88-46.96=0.92 МВт;

- Установлено Qky=6.9+4.4=11.3 МВАр;

- Кінцевий режим показаний на рис.5

Сумарні втрати:

∆P=46.96 МВт,

(в тому числі ΔРq=2.22),

економія втрат 0.92 МВт

Рисунок 5 – Кінцевий результат оптимізації. Режим в допустимій області

9. Обов’язкові елементи оформлення роботи:

- Аналіз початкового нормального режиму (п.2):

- Індивідуальні розрахунки (п.5);

- Аналіз результатів оптимізації (п.6);

- Введення оптимального режиму в допустиму область (п.7);

- Аналіз кінцевого результату (п.8);

- Представлення рисунків з індивідуальними даними (рис.1, рис.3, рис.4, рис.5).

10. Варіанти до лабораторної роботи №12:

| var | Nq1 | Nq2 | var | Nq1 | Nq2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 13 | 11 | 13 | 31 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
| 2 | 10 | 37 | 13 | 13 | 33 |
| 3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 31 |
| 4 | 11 | 12 | 15 | 14 | 32 |
| 5 | 11 | 31 | 16 | 14 | 33 |
| 6 | 11 | 33 | 17 | 34 | 33 |
| 7 | 12 | 14 | 18 | 34 | 32 |
| 8 | 12 | 34 | 19 | 34 | 31 |
| 9 | 12 | 35 | 20 | 35 | 33 |
| 10 | 13 | 10 | 21 | 35 | 31 |

Лабораторна робота №3 
Розрахунок струмів короткого замикання 
в замкненій системі електричних мереж

Згідно базової розрахункової схеми (рис. ……), варіантів індивідуальних завдань (табл. ………) визначені наступні умови виконання роботи:

- вибрані вузли з трифазними к.з.: N = ………… ;

- розрахунок к.з. реалізується методом Z-режим;

- умови реалізації: розрахунок к.з. в окремих вузлах або одночасне к.з. в двох точках (підкреслити варіант);

- умови реалізації: системна напруга вузлів ……… не змінюється;

- умови реалізації: навантаження при розрахунку к.з. не враховуються;

- умови реалізації: розраховуються усталені значення струмів к.з.

Результати розрахунків представлені в таблицях ………… (задані вузли ті гілки виділені). Струморозподіл при заданих умовах к.з. представлений на рис. …… .

Контрольні розрахунки:

- струм к.з. в точці …… дорівнює:

ІКЗ = …………………………………………;

- струм к.з. в точці …… дорівнює:

ІКЗ = …………………………………………;

- балансуючі вузли постачають в точки к.з. наступні струми:

І300 = ……………………;	І300 = ……………………;	І300 = ……………………;

- через к.з. в точці …… напруги вузлів ……………… дорівнюють нулю;

- через к.з. в точці …… напруги вузлів ……………… дорівнюють нулю;

- розрахунок опорів системи для розрахунків к.з. виконаний за наступних умов: ………………
……………………………………………………………………………………………………… .

ZСИСТ = ………………………………………;